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1 总   则
1.0.1  为了提高地铁工程施工质量，统一陕西省地铁工程安装装修施工评定标准，规范工作行为，依据国家、省现行有关工程质量的法规、标准，制定本标准。
1.0.2  本标准适用于陕西省内新建、改建、扩建的地铁安装装修工程。
1.0.3  地铁安装装修工程施工，除应执行本标准外，尚应符合国家、地方现行有关标准的规定。











2 术   语
2.0.1 地铁工程 The subway project
铁路运输的一种形式，指在地下运行为主的城市轨道交通系统，即“地下铁道”或“地下铁”。
2.0.2 设备调试 Equipment debugging
    保证所提供的设备能够正常运行的必须程序。
2.0.3 机电一体化锁 Mechatronics lock
    包括锁壳，锁壳内设有锁芯、大拖板组件、离合器组件、斜锁舌组件、开锁装置和闭锁装置。
2.0.4 钢瓶控制盘 Cylinder control panel
    专用于气体自动灭火系统中，融自动探测、自动报警、自动灭火为一体的控制器。
2.0.5 管道色环 Piping color ring
对管道内的介质进行识别而使用的一种标识材料。







3 基 本 规 定

3.0.1 地铁安装装修工程施工质量的验收除应符合本标准的规定外，尚应按批准的设计文件、合同约定的内容执行。
3.0.2 用于地铁工程的材料均要求防火、防潮、防蚀、防滑、耐久、无毒、环保、无异味、防静电吸尘，放射性指标应满足国家有关规定。
3.0.3 设备进场后，应根据装箱清单检查合格证、检测报告、安装指导说明文件等，逐个校验产品的型号、规格、材质、标识、控制方式是否符合设计文件的规定，并应做好记录，妥善保管存放，注意防水，防压，防尘，防污。
3.0.4 施工应按绿色施工要求做好环境保护：噪声排放达标，符合《建筑施工场界噪声限值》规定；污水排放达标，生产及生活污水经沉淀后排放，达到《污水综合排放标准》规定；控制粉尘排放，施工现场道路硬化，达到现场目测无扬尘。 





4 给水排水工程

4.1 一般规定
4.1.1 各类管道安装完成后，端头应及时进行临时封堵，防止灰尘、杂物、零件等进入管道。
4.1.2 给排水及消防系统管道表面采用色环表示，色环宽100mm，间距6m，在管道的起点、终点、交叉点、转弯处、阀门和穿墙孔两侧等处应有色环。色环旁设识别符号，识别符号采用喷涂方式。具体管道识别色如下： 
	管道名称
	识别符号
	识别色

	生活给水
	JS
	艳绿

	中水
	ZS
	浅蓝色

	消防给水
	XH
	大红

	压力污水
	YW
	黑色

	压力废水
	YF
	灰色



4.2 管道及管网安装
4.2.1人防门处管道安装时，管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采用螺纹连接，套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理；管径大于100mm的镀锌钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接，镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌。
4.2.2 人防门处阀门应安装在防护单元内距人防门200mm范围内，两道人防门处阀门应安装在防护单元外侧人防门内200mm范围。
4.2.3 管道与各类设备连接时，应设置软接头。
4.2.4 冷水机房、环控机房在水系统管道安装时，下方不得安装配电箱。
4.2.5 所有进出车站的给排水管道应在车站内侧设置可挠绝缘接头。
4.2.6 区间穿越地裂缝为分段处理，各沉降缝应设置不锈钢金属软管（P≥1.6MPa)，并应在软管两端安装固定式支架，长度为500mm，最大伸缩量为30mm。
4.2.7 区间消防管道安装时，应严格执行区间限界标准（车站标准限界1500mm，区间标准限界1604mm），并对轨面上预留管道进行检查，防止管道侵限。
4.2.8 区间消防管道与过轨预埋管道连接时，连接处必须设置橡胶软接头。
4.2.9 安装于轨行区侧墙的重力排水管，应采用角钢支架进行固定，不得采用U型卡进行固定。
4.2.10 电梯基坑排水管安装前，应检查基坑内排水孔位于基坑底部，且距基坑底部不得超过1cm。

4.3 设备安装
4.3.1 洗手盆、洗刷盆排水管下方应设置存水弯。
4.3.2 公共区卫生间宜设置杀菌除臭机，设置在隔间对侧或小便池上方距地面1.8-2.0米，其异味去除率应≥90％。
4.3.3 公共区卫生间宜设置粘捕式灭蝇灯，宜安装在距门口4米范围，远离排风口且距地面1.8-2.0米，并避开人员停留区域。
4.3.4 污水泵房内安装设备，应预留运输通道。
4.3.5 消防箱位置定位前，应组合装修墙面排版，防止因装修面材模数影响，造成消防箱装门开启角度不足120度。
4.3.6 区间消火栓箱应采用卷帘门式消火栓箱，不得采用普通开门式消火栓箱。
4.3.7 区间消防箱箱体及百叶应采用暗淡，无反光材质的不锈钢板，防止在列车运行过程中反光对列车员造成视觉影响。
4.3.8 消火栓箱内消防卷盘与栓口连接，应将软管绕箱体一圈，应保证卷盘在使用时无折弯现象，且保证箱门开启90度。

4.4保温、支架、封堵及其它
4.4.1 在地下车站的风道和出入口的生产、生活给水管道、消防给水管道和出入段线洞口150米范围内的消防管道宜采用电伴热保温措施。
4.4.2 管道温度传感器应安装于管道温度相对最低点；环境温度传感器应安装于管道温度相对最低点处。
4.4.3 站厅、站台内所有给水管道和压力污水及废水管道应采用防结露措施，采用硅酸镁保温管壳、厚度为30mm，外包PAP复合卷材。
4.4.4 车站管道支架应进行防腐处理，对构件表面进行清理除锈，涂红丹油性防锈底漆和面漆各两遍。
4.4.5 区间消防管道支架应采用M16*130后扩底锚栓固定，锚栓固定后必须进行拉拔试验。

5 通风空调工程施工

5.1 一般规定
5.1.1 隧道通风系统：
1  列车正常运营时应有效排除隧道内的余热余湿，确保隧道内温度最热月日最高平均温度不大于40℃；
2  列车阻塞时应能向阻塞区间提供一定的通风量，控制隧道温度满足列车空调器正常运行及补充列车内乘客所需的新风量，送风方向应与行车方向一致。
5.1.2 车站公共区通风空调系统：
正常运营时应能为乘客提供过渡性舒适环境。车站公共区发生火灾时，立即停止车站空调水系统和两端小系统，转换到车站大系统火灾模式运行。
5.1.3 车站设备管理用房通风空调系统：
1  正常运营时，应能为地铁工作人员提供舒适的工作环境及设备良好的运行环境。
2  当车站设备管理用房区发生火灾时，系统应能及时排除烟气或隔断火源、烟气；
3  当设备管理用房内走廊超过20 m时应设有机械排烟措施，排烟口距最不利排烟点不得超过30 m； 
3   当地下车站小系统设置机械排烟系统时，应考虑不小于50%的排烟补风量。
5.1.6 制冷空调水系统：空调水系统应能在正常运营时间内满足系统运行、调节要求。
5.1.7当设备管理用房内走廊超过20 m时应设有机械排烟措施，排烟口距最不利排烟点不得超过30 m。

5.2 风管与配件制作
5.2.1 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙处时，风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。
5.2.2 当轨顶结构风道接入排风小室困难时，宜采用2mm厚冷轧钢板进行封堵。
5.2.3 在吊顶内的阀门应设活动查孔,检查孔的尺寸为500mm*500mm，建筑装饰时应预留可拆装的活动天花板。
5.2.4 应按图集06K131在空调新风管、送风管、回/排风管、上预留风管测量口，以方便后期风管清洗及防疫监测。

5.3 风管系统安装
5.3.1各专业管路安装时，应根据车站各专业的综合管线图和通风空调施工布置图进行安装。按避让原则，处理好通风管道，空调冷冻水管与其他各专业管道的干扰、碰撞问题。
5.3.2 风管安装前应核查结构腋角、下翻梁、电梯基坑、挡烟垂壁是否对管线或风阀安装空间造成影响。
5.3.3 在设备区管道敷设安装及装修施工隔墙构造柱之前，应提前梳理核查设备区房间隔墙构造柱与风管的位置关系，应避免管道与构造柱冲突。
5.3.4 公共区空调送风口安装时，送风口不得安装在公共区PIS显示屏、电扶梯、AFC设备以及票亭人员头顶正上方。
5.3.5 设备管理用房区空调送风口安装时，送风口不得安装在各种电气设备、各种控制柜以及车控室IBP盘正上方。
5.3.6 安装于风道、轨行区的风管保温应采取加强措施。
5.3.7 风系统管路经过供电房间时，风管支架应加密，防止风管出现断裂情况。
5.3.8 位于风道的风管、风机端头应设不锈钢防护网，防止人身伤害或杂物进入管道及系统内。
5.3.9 连接风机进出口的风管应单独设置支吊架，不得将风管重量加在风机部件上。
5.3.10 设备区走廊、公共区、设备机房管线密集区域施工前应进行管线综合排布，应遵循大管让小管、有压让无压、水管让电管的基本原则。

5.4 空调水系统安装
5.4.1 空调水管应按图纸中标注的坡度敷设，若空间限制，局部区域管道无法设置坡度，应在管道始末端最高点设置自动排气阀，最低点设泄水阀。
5.4.2 空调水系统管道上安装温度计，宜选用双金属温度计且应符合JB/T 8803的相关规定，测温杆宜充分深入管道中间。

5.5 设备安装
5.5.1 设备就地操控箱应就近布置于方便检修、操作的部位，且不宜远离设备。
5.5.2 空调机组周边安装各类支架不得阻挡过滤网冲洗取出。
5.5.3 机房内安装风机、风阀执行机构，要预留接线、检修空间。
5.5.4 波纹补偿器连杆不得锁死，在使用前应将固定螺栓松动。
5.5.5 TVF、TEF风机与其联动风阀和连接的消声器中心应在同一水平高度上，在施工基础和安装设备前，应对基础的高度与设备的中心高度进行确认，同时现场复核通道顶部及周边安装空间是否满足要求。
5.5.6 冷却塔处于高风亭或高层建筑顶部时应在设备周边1.5米外设置不低于冷却塔高度的防护墙或防护栏杆以及防护围笼爬梯，围笼爬梯能安全到达冷却塔顶部。
5.5.7 VRV系统室外机应在设备周边1.5米外设置防护栏杆，并在防护栏杆上设置检修门。
5.5.8 冷水机组在安装时，应在机组端头预留同机组长度相同的检修空间，以便取出更换。
5.5.9 组合风阀立式安装时宜采用焊接，不得使用膨胀螺栓连接。
5.5.10 风机天圆地方应设置检修口，检修空间不得被其他管线及墙体阻挡。
5.5.11 静压箱内贴材料宜根据要求选择岩棉、玻璃棉及其它吸声材料，表面为金属板材，保证防腐性能。
5.5.12 轨顶风道插板阀应在接触网通电前完成安装，并验收合格；安装完成后将插板阀开启至2/3。
5.5.13风道有消防水管或电缆桥架需穿过消声器时，应核对尺寸位置，尽量减少消声片拆除数量。
5.5.14 设备安装完成后，设备连接处、设备底座等部位螺栓连接紧固处应进行描红处理。
5.5.15 设备安装完成后，应张粘相应标识标牌。

5.6 防腐与绝热
5.6.1 风系统管路经过站台端门外时，风管保温应采取有效的防坠落措施，避免出现保温脱落侵线的情况。
5.6.2 变压器室内空调风管保温，宜在保温材料外加装镀锌钢板保护层，防止保温材料脱落造成变压器故障。


6 低压配电与照明工程施工
6.1 一般规定
6.1.1 低压配电与照明系统主要材料应满足国家及相关现行规范以及设计图纸的要求，并与现场环境相协调，做到外形美观，布局合理，操作简单、维护方便。
6.1.2 阻燃或耐火电线电缆相关产品供应商应提供生产许可证、质量管理体系认证证书和由国家认可的检测机构出具的全性能型式试验报告。
6.1.3 电缆穿越下列部位时，应采取防火封堵措施：
1  穿越不同的防火分区 ；
2  垂直敷设穿越楼板处；
3  电缆通道、电缆沟的隔墙处；
4  穿越耐火极限不小于1.00h的隔墙处；
5  至建筑物的入口处，或至配电间、控制室的沟道入口处；
6  电缆引至电气柜、盘或控制屏的开孔部位。
6.1.4 电线电缆应按使用场所和敷设条件选择其阻燃级别，在同一建筑物内选用的阻燃和阻燃耐火电缆，其阻燃级别以相同。地下车站电线电缆燃烧性能应不低于国家标准《电缆与光缆燃烧性能分级》规定的B1级电缆。地上车站电线电缆阻燃等级不应低于国家标准《电缆与光缆燃烧性能分级》规定的B2级。
6.1.5 消防用电设备的线缆选择与敷设，应满足火灾时连续供电的需要，所有线缆应为铜芯导体。
6.1.6 应根据使用场所对线缆的毒性、烟密度、引发和传播火灾的可能性等要求选择普通负荷的配电线路、控制线路和电子信息系统线路的类型及敷设方式。
6.1.7 地下车站及区间内敷设的中压电缆应采用燃烧性能应不低于国家标准《电缆与光缆燃烧性能分级》规定的B1级电缆，宜采用耐火型。地上车站及区间内敷设的中压电缆应采用燃烧性能应不低于国家标准《电缆与光缆燃烧性能分级》规定的B1级电缆，宜采用耐火型。当中压电缆后端带有消防负荷，且敷设在地下空间、垂直井道内时，应采用中压阻燃耐火电缆。
6.1.8 钢制支吊架应采用手工电弧焊。焊缝表面应平滑均匀,焊缝不应有漏焊、裂纹、烧穿、未熔合、表面气孔、焊瘤等缺陷，焊缝咬边深度不大于0.5mm。
6.1.9 桥架表面应平整、光洁，工作表面不应有损伤电缆绝缘层的毛刺、锐边等缺陷。桥架端部连接处的电阻值应不大于0.00033Ω。
6.1.10 为抵御地铁车站及隧道内较强烈的震动，对电缆桥架、电缆支架、密集型母线、配电箱等重型载荷应采用适用于开裂混凝土的具有防腐蚀、防火性、抗冲击、耐疲劳的后扩底锚栓，保持较高承载力。
6.1.13 在电缆桥架、槽盒内敷设的缆线在引进、引出和转弯处，应在长度上留有裕量，接地线应采用防震被切断的措施。

6.2 导管、线缆敷设
6.2.1 由变电所引至消防用电设备的电源主干线及分支线，地下车站宜采用耐火温度950℃，持续供电时间180分钟的耐火电缆，当线路的敷设保护措施符合防火要求时，可采用有机绝缘耐火电缆。地上车站应采用有机绝缘耐火电缆。线路敷设应符合下列规定：
1  消防负荷电缆与普通负荷电缆宜分槽敷设。当电缆根数较少或敷设空间受限需共槽敷设时，应用隔板分隔；
2  当采用耐火等级为950℃、180分钟的耐火电缆时，应采用明敷或吊顶内敷设；
3  有机绝缘耐火电缆在电气竖井、电缆沟或电缆专用通道内敷设时，可不穿管保护，但应采取与非消防用电电缆隔离措施。
4  当地下车站采用有机绝缘耐火电缆明敷或吊顶内敷设时，应穿金属导管或封闭式金属线槽保护。所穿金属导管或封闭式金属线槽应采取涂防火涂料等防火保护措施。
5  当线路穿管暗敷时，可采用燃烧性能应不低于国家标准《电缆与光缆燃烧性能分级》规定的B1级电缆，但金属管或阻燃硬质塑料管应敷设在不燃烧体结构内，且保护层厚不小于30mm。
6.2.2 自变电所低压柜馈出的电缆干线除需满足载流量和电压偏差要求外，尚应满足出线保护开关的故障保护灵敏度校验。
6.2.3 插座均选用安全型，地面插座应为非弹起式防水插座，防护等级IP66。
6.2.4人防电源切换箱馈线电源电缆至人防风道动力控制柜、区间隔断门信号箱，馈出电缆引到位后预留10米。
6.2.5 应急照明回路电气配管时，钢管外应刷防火涂料。
6.2.6 区间过轨电缆穿钢管敷设，钢管外部应设绝缘垫或绝缘套管。
6.2.7 区间过轨电缆从钢轨下方穿越时，距钢轨底距离不得小于50mm。
6.2.8 区间电气配管、电缆敷设、桥架安装时不得侵入标准限界。
6.2.8 位于室外、风道、冷水机房的电气配管，应在钢管竖向转弯处设置防水弯头。
6.2.9 线缆敷设时，设备两端、线缆长度过超50米的转弯处均应设置电缆标牌。
6.2.10 区间桥架盖板固定方式，应采用不锈钢带环绕固定，不得采用卡扣固定。
6.2.11 非铠装电缆敷设时，应穿管敷设或在桥架内敷设，铠装电缆可采用明敷方式。
6.2.12 桥架翻弯或进配电箱、柜时，根据现场实测自己加工的桥架部件，不得出现90度弯头，应按要求加工异型（弯头、三通、变径）弯头。
6.2.13 喷塑桥架安装时，所有异型桥架部件应现场测量，并由厂家加工。
6.2.14 强、弱电井内安装垂直桥架穿过结构板时，做防火封堵时，桥架孔洞周围要做挡水凸台。

6.3 配电箱、柜安装
6.4.2 配电箱、柜上方进线口防火封堵时，采用柔性有机堵料应符合GB23864中相关规定，防止油泥滴落造成元器件损坏。
6.4.3 区间灯具、设备配电箱、支架等安装时不得超过限界规定。区间配电箱、插座箱应在深化时考虑防震措施，不允许因列车震动引起区间配电箱、维修箱门锁松脱。
6.4.4 变压器室上方不得安装各类灯具。
6.4.5 配电箱进出线均应下进下出，防止配电箱上方杂物、零件掉落造成配电箱故障。

6.4 灯具安装
6.4.1 屏蔽门上方安装成排灯具，距屏蔽门上盖板距离不得小于3cm。
6.4.2 屏蔽门上方安装成排灯具，平直度误差不得超过1/100。
6.4.6 大型灯具安装时应对承重吊杆进行荷载试验。
6.4.7 区间安装普通照明灯、应急指示灯应采用防爆、防水、防尘灯。



7 火灾自动报警工程施工

7.1 一般规定
7.1.1设备区走廊的模块箱、气体灭火控制器防护箱为暗装，暗装箱体采用上进上出线，上端设进线孔。

7.2 系统布线
7.2.1 区间线缆穿管采用卡箍及膨胀螺栓固定，卡具间距不得大于1.5米。
7.2.2 智能感烟、感温、手自动报警按钮、声光报警器在线路敷设时应采用环形接线方法。
7.2.3 线缆穿越人防门预留孔洞时，应采用裸线敷设，不得穿管敷设。
7.2.4 防火卷帘带有疏散功能时，应有半降接口及全降接口；防火卷帘不带疏散功能时，仅需全降接口。

7.3 设备安装
7.3.1 设备区走廊的模块箱、气体灭火控制器防护箱为暗装，暗装箱体采用上进上出线，上端设进线孔。
7.3.2 隔离模块安装底盒宜采用侧墙明装，安装高度无吊顶处2.2米，有吊顶处宜高过吊顶10mm，以便于检修。
7.3.3 模块箱安装时，正面应预留操作及检修空间，保证箱门开启角度达到90度。
7.3.4 智能感温、感烟探测器不得安装在风室，不得被风管、被桥架等进行遮挡。
7.3.5 FAS与疏散通道、区间联络通道安装的防火门均应有接口，防火门须自带就地接线箱以供FAS就地模块接线。
7.3.6 气灭房间门外侧均应设置紧急启动停止按钮、手自动状态转换开关、手自动状态显示装置灯、放气指示灯。安装高度底边距装修完成面1.4米，附近有其他设备时，注意与其保持底边平齐，但必须满足距离装修完成面1.3~1.5米。
7.3.7 设置于区间的接线盒、消火栓按钮、手动报警按钮，应具有防水功能。
7.3.8 模块箱、气体灭火控制器进线口防火封堵时，采用柔性有机堵料应符合GB23864中相关规定，防止油泥滴落造成模块损坏。
7.3.9模块设备安装后应做好成品保护，保持环境干燥。
7.3.10 探测器在安装前应妥善保管，并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。
7.3.11 手自动报警按钮、消火栓按钮、非编址型电话插孔安装时应预留10cm距离保证功能测试。

7.4 系统调试
7.4.1 0.4kV低压切非接口，输入信号为切非反馈信号，由低压配电柜经220V继电器箱内220V继电器进入切非模块箱内输入模块反馈到FAS主机；输出信号为切非控制信号，通过切非模块箱输出模块联动24V继电器对非消防电源回路进行切除。
7.4.2 气灭控制盘与气灭管网电磁阀接口为一路输出信号，气瓶间内设置24V继电器箱，箱内24V继电器与电磁阀联动，气灭控制盘对气瓶间内24V继电器输出启动信号，联动继电器闭合，启动电磁阀。
7.4.3 火灾模式启动时，直梯应提供持续信号，待直梯抵达安全层开门后，FAS切除相应电源。
7.4.4 与相关专业接口设置
1  FAS与综合监控系统（ISCS）的接口在车站、车辆段/停车场综合监控设备室综合监控系统交换机的以太网接口处，以及车站控制室IBP盘接线端子外线侧。
2  FAS与环境与设备监控系统（BAS）接口在车站控制室火灾报警控制器（FACP）的RS485接口处。
3  FAS与自动售检票系统（AFC）接口在车站控制室IBP盘接线端子外线侧。
4  FAS与门禁系统（ACS）的接口在车站、车辆段/停车场综合监控设备室门禁主控制器接线端子外线侧。
5  FAS与防火阀的接口在防火阀执行器接线端子外线侧，并为电动防烟防火阀提供DC24V工作电源。
6  FAS与气体灭火系统管网的接口在气瓶间瓶头电磁阀以及压力开关接线端子外线侧。
7  FAS与低压配电系统的非消防电源切除接口在0.4kV低压开关柜室、低压配电室配电箱分励脱扣器的接线端子外线侧。
8  FAS与低压配电系统的电源接口在车控室双电源切换箱和接地箱、气瓶间气灭控制器配电箱出线的接线端子上。
9  FAS与EPS系统的强起接口在EPS配电柜内强启回路接触器接线端子上。
10  FAS与给排水系统消防水泵的接口在消防泵控制箱的接线端子外线侧。
11  FAS与给排水系统消防水池液位计的接口在消防泵控制箱的接线端子外线侧。
12  FAS与防火卷帘的接口在防火卷帘控制箱的接线端子外线侧。
13  FAS与电梯的接口在电梯控制箱的接线端子外线侧。
14  FAS与喷淋系统水流指示器、信号阀的接口在水流指示器、信号阀的接线端子外线侧。
15  FAS与相邻商业FAS的接口在车站与相邻商业防火卷帘分界处，通过硬线接口互通火灾信息，并在各自消防控制室（车站控制室）设置对方消防电话分机，火灾时实现消防通话功能。
16  FAS与换乘车站FAS的接口在换乘车站FAS模块箱接线端子外线侧。通过硬线接口互通火灾信息，并在各自消防控制室（车站控制室）设置对方消防电话分机，火灾时实现消防通话功能。
17  FAS与电气火灾的接口在车站车控室、车辆段/停车场消防控制室内电气火灾主机的接线端子处。
18  FAS与专用排烟风机、电动开窗机、防火百叶窗、正压送风口、电动排烟口的接口在车辆段/停车场相关设备的接线端子处。
19  FAS与门禁系统不监视的疏散通道处设置的常开、常闭防火门的接口在车站、车辆段/停车场相关防火门的就地控制箱接线端子处。
20  FAS与智能低压的接口在车站两端通风空调电控室的通风空调电控柜内相关接线端子处。

8 环境与设备监控工程施工
8.1 一般规定
8.1.1 施工前应认真阅读和理解设计说明，车站的形式、遵循的规范标准、系统构成、系统接口等详细内容均在设计说明中阐述。
8.1.2 施工过程中，应采取一定的成品保护措施对成品进行保护，防止设备刮伤、损坏、灰尘进入。
8.1.3硬线接口：
     DO：开关量输出，是BAS系统提供给相关专业的开关量控制信号，是无源干接点，接点独立，不与其它系统共用。
     DI：开关量输入，是相关专业提供给环境与设备监控系统的开关量反馈信号，是无源干接点，接点独立，不与其它系统共用。
     AI：模拟量输入，是BAS系统提供给相关专业的模拟量控制信号，是4~20mA标准电信号接点，接点独立，不与其它系统共用。
     AO：模拟量输出，是相关专业提供给环境与设备监控系统的开关量反馈信号，是4~20mA标准电信号或PT100电阻值信号 （轴承温度），接点独立，不与其它系统共用。
8.1.4 风道温度、湿度传感器在安装过程中应做防尘罩保护 ，在 BAS 专业调试前方可取下。

8.2 系统布线
8.2.1通风空调电控室控制柜及配电柜为上进上出线；控制箱为下进下出线，预设有开孔处，禁止在控制箱上方、侧面开孔。
8.2.2 所有低烟无卤阻燃耐火WDZ型电缆、光缆燃烧性能等级均不低于B1级。所有电线电缆燃烧性能等指标均应执行国家现行标准，其中低烟特性（最小透光率）按照GB/T19666 《阻燃和耐火电线电缆通则》执行（最小透光率≥60%）。
8.2.3 光缆布放前，其两端应贴有标签，以表明起始端和终端位置。标签应书写清晰、端正和正确。
8.2.4 箱、柜及设备端接线时，每根线必须准确加套号码管，号码管上标明信息点。对于传输模拟量信号的线路，设备接线时应确保模拟量信号传输无误后再加套号码管。

8.3 设备安装
8.3.1房间及公共区温湿度传感器、二氧化碳传感器的安装位置要求设在回风口附近，不得安装在出入口和送风口附近。
8.3.2 BAS在水系统设置各类变送器（水温、压差、压力、流量等）必须安装可靠牢固，须按照厂家提供的变送器的安装图、接线图等产品手册进行安装、接线。
8.3.3设置于区间的接线盒必须采用防水型，以保证设备正常监控及使用功能。

8.4 系统调试
8.4.1 综合监控系统供应商应按照环控、给排水、低压配电、门禁、火灾自动报警专业提供的系统原理图进行程序编程。
8.4.2 环控柜在选择过流保护器时，应核对设备设计启动电流，防止因设备起动瞬间电流过大而引起设备损坏。
8.4.3 与相关专业接口设置
（1）BAS与综合监控系统（ISCS）的接口：
    接口1：数据接口，采用通信接口（RJ45），接口位置在车站、车辆段/停车场综合监控设备室综合监控系统网络柜的配线架外线侧。
    接口2：IBP盘接口，采用硬线接口，接口位置在车站控制室综合监控系统IBP盘的相关硬线接线端子外线侧。
接口3：电源接口，只在车辆段/停车场，接口位置在综合监控系统配电盘BAS回路断路器下端头。
（2）BAS与火灾自动报警系统（FAS）的接口：
    数据接口，采用通信接口（RS485），接口位置在车站控制室FACP盘的通信接口外线侧。
（3）BAS与电、扶梯的接口：
    接口1：数据接口，采用硬线接口，接口位置在车站、车辆段/停车场电梯控制箱的硬线接线端子外线侧。
    接口2：数据接口，采用通信接口（RS485），接口位置在车站自动扶梯控制箱的通信接口外线侧；
    接口3：IBP盘接口，采用硬线接口，接口位置在自动扶梯控制箱的相关硬线接线端子外线侧。
（4）BAS与UPS的接口：
    数据接口，采用通信接口（RS485），接口位置在车站两端通风空调电控室BAS配电柜内UPS主机通信接口外线侧。
（5）BAS与通风空调专业的接口：
    接口1：与冷水机组数据接口，采用通信接口（RS485），接口位置在车站冷水机组群控系统的通信接口外线侧。
    接口2：与水处理仪数据接口，采用硬线接口，接口位置在车站水处理仪的接线端子外线侧；
    接口3：与各类变送器、电动二通阀接口，在设备管理用房、环控机房及通风空调专业管道上；
    接口4：与空调机组静电除尘控制箱接口，采用硬线接口，接口位置在各静电除尘控制箱接线端子外线侧。
（6）BAS与给排水专业的接口：
    接口1：与车站、车辆段/停车场废水泵、车站真空污水泵、潜污泵、无负压供水设备、区间废水泵、洞口雨水泵数据接口，采用硬线接口，接口
位置在水泵控制箱的接线端子外线侧；
    接口2：与电动蝶阀的数据接口，采用硬线接口，接口位置在车站电动蝶阀执行器的接线端子外线侧；
    接口3：与电伴热控制箱接口，采用硬线接口，接口位置在各电伴热控制箱接线端子外线侧。
（7）BAS与低压配电专业的接口：
    接口1：与智能低压系统的数据接口，采用通信接口（RJ45），接口位置在车站两端通风空调电控室智能低压网关PLC的通信接口外线侧；
    接口2：与智能低压系统网关PLC的电源接口，接口位置在车站BAS电源配电柜配电回路馈线断路器下端头；
    接口3：与照明系统的数据接口，采用硬线接口，接口位置在照明配电室配电箱接线端子外线侧；
    接口4：与EPS装置的数据接口，采用通信接口（RS485），接口位置在车站、车辆段/停车场蓄电池室EPS装置的通信接口外线侧；
    接口5：与低压配电系统电源接口，接口位置在车站两端通风空调电控室BAS配电双切箱进线断路器下端头。
9 气体灭火工程施工

9.1 一般规定
9.1.1 安装工程施工前应核对在中板、墙体等所需的气体灭火管道预留孔洞，预埋套管的位置及大小，管道安装完毕后应进行孔洞防火封堵。

9.2 系统管网安装
9.2.1 输送气体灭火剂的管道宜采用无缝钢管，其质量应符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T8163、《高压锅炉用无缝钢管》GB5310等的规定，厚度按不小于下表要求执行。
灭火剂输送管道规格表
	公称直径 DN
	灭火剂的输送管道规格
外径x壁厚（mm）

	15
	22x4

	20
	27x4

	25
	34x4.5

	32
	42x5

	40
	48x5

	50
	60x5.5

	65
	76x7

	80
	89x7.5

	90
	102x8

	100
	114x8.5

	125
	140x9.5

	150
	168x11


9.2.2 无缝钢管的内外壁应采用热浸镀锌法镀锌，应作镀锌层的重量测定。其平均值不应小于500g/m2。其中任何一个试样不得小于480g/m2。无缝钢管应作镀锌层均匀性的试验。
9.2.3 管网在安装完成后，宜采用氮气进行压力试验，每个防护单元应独立进行压力试验，试验过程中应对试验区域人员进行清离。
9.2.4 防护区泄压口墙体孔洞预留前应与气体灭火系统设备供货商核对机械泄压阀的位置、开口尺寸要求。
9.2.5 管道及管件的性能、强度要求、密封要求、局部阻力损失等应满足要求。
9.2.6 在管件的明显部位永久性标出：生产单位或商标、公称尺寸、工作压力。
9.2.7 气瓶间钢瓶安装完成后，选择阀应张贴保护区域标识。


10 门禁工程施工

10.1 一般规定
10.1.1 门禁监控等级：
1  一级应设双向读卡器，进门侧应设密码键盘或其他识别装置，并应与闭路电视监控系统联动监控。
2  二级应设双向读卡器，进门侧应设密码键盘或其他识别装置。
3  三级应设双向读卡器或单向读卡器，进门侧应设密码键盘或其他识别装置。
4  四级应设单向读卡器。
10.1.2 在车站控制室的IBP盘上应设门禁紧急按钮，在紧急状况下断开车站所有电子锁的供电回路，打开所有区域内的门禁。

10.2 系统布线
10.2.1 读卡器设备线缆应选用屏蔽双绞线，接线时加套号码管标记。
10.2.2门禁系统通过通信网络进行控制，网线与水晶头的压接应采用专用设备紧密结合，压好后应用专用设备测试通断。

10.3 设备安装
10.3.1 安装于公共区域内的员工通道门宜安装弹簧合页，具备自动关闭功能，同时宜安装脚刹。
10.3.2 对使用频繁的门且设置有门禁系统时，宜使用一体化锁增加使用次数。
10.3.3设备区通道门安装一体化锁，一体化锁应采用“断电开”型，以满足消防疏散要求。
10.3.4付费区与非付费区间的员工通道门出门按钮、紧急开门按钮应安装在售票亭内桌面易操作位置。
10.3.5 设备区通室外楼梯间通道门应在门内设置开门按钮和紧急开门按钮、外侧设置读卡器。
10.3.6 设备编号原则：
1  主控制器编号格式为：设备代码（XX）+车站代码（XX）+设备序号（XX）。
2  就地控制器、其余就地级设备编号格式为：设备代码（XX）+车站代码（XX）+通信回路（X）+设备序号（XX）。

10.4 系统调试
10.4.1 与相关专业接口设置
1 与低压配电专业的接口
接口位置：综合监控设备室、车站控制室接地端子处。 
2 与综合监控专业的接口1
  接口位置：车站控制室IBP盘接线端子外侧。  
  接口说明：双回路，单常开无源干接点，紧急按钮的形状、颜色由综合监控专业统筹考虑。
3 与综合监控专业的接口2
  接口位置：在综合监控设备室配线架上。
  接口说明：综合监控系统提供10M以太网口，接口类型为RJ－45。
4 与综合监控专业的接口3	
  接口位置：综合监控设备室UPS输出馈线端。
  接口说明：综合监控系统提供带UPS电源的供电回路。
5 与火灾自动报警系统的接口
  接口位置：综合监控设备室门禁主控制器输入输出端子处。
  接口说明：单回路，硬线接口。火灾自动报警系统自动控制门禁电子锁紧急开门。从火灾自动报警系统至门禁主控制器电缆由火灾自动报警系统提供及敷设。
6 与建筑装修专业的接口
   接口位置：门禁设备用房、门禁设备安装处。
   接口说明：
1）ACS向建筑专业提供设备管理用房房门安装门禁电子锁的要求，提供门禁设备用房的规模及要求（含工艺及装修，以及孔洞和壁坑预留等）。 
2）建筑装修专业提供需设置门禁系统房间房门的类型、尺寸及门的开启方向等门体参数，并根据门禁系统要求负责门体的开孔、开槽和门内敷管工作，进入设备管理用房区的通道门有门禁厂家提供，其他设置门禁点的房门及通道门由建筑装修专业提供。
7 与自动售检票系统的接口
接口位置：地铁员工票和ACS的读卡器处
接口说明：为实现ACS设备读取员工票数据的要求，自动售检票专业应提供有关的车票、车票读写等技术要求给门禁专业。



11 建筑装饰装修
11.1 一般规定
11.1.1 各类装修材料必须要有有关部门对各项理化指标的验收合格证、检验报告和生产单位质量检查合格证及使用说明。
11.1.2 放线定位应按图纸以有效车站中心线或车站建筑轴线为参照，放线完毕后需相关专业监理单位确认。
11.1.3 地面装饰完成面坡度应与建筑结构坡度一致，天花坡度应与地面完成面坡度平行。
11.1.4 除不锈钢外,所有钢构件均应做热镀锌防锈处理。凡外露的钢构件材料现场加工后应做倒角、磨光和防锈处理。

11.2 地面装修
11.2.1 站台层屏蔽门1米范围内为绝缘区域，应与站台层公共区石材采取有效隔离措施。
11.2.2 地面起坡坡度大于3%时，应在面层材料上刻凿防滑槽。出入口通道梯段以外地面及踏步均采用防滑处理。
11.2.3 地面石材与电扶梯机头盖板边框之间应留置8mm的缝隙，地面石材不得紧贴扶梯机头盖板边框。
11.2.4 扶梯盖板、屏蔽门门槛地坎须与地面接平，高度误差不得大于3mm.
11.2.5 残疾人卫生间过门石应向房间内地面进行找坡处理。
11.2.6 楼扶梯处的止步忙道砖距楼扶梯边沿尺寸应为300-500mm。
11.2.7 站台层屏蔽门位置进行地面石材应在屏蔽门安装调试完成后方可进行铺贴，并且应根据屏蔽门的平开应急门开启后的标高进行地面石材标高调整，应保证屏蔽门平开应急门距地面完成面有2-3mm的间隙。
11.2.8 地面大面积石材铺贴以密缝为主，伸缩缝位置结合柱距设置。拼剪切割后的单块板块不得小于300mm。
11.2.9 石材踢脚线铺装时应与地面石材对缝。
11.2.10 地面上应根据消防规范要求设置嵌入式紧急疏散标志。
11.2.11出入口人防门底梁设置不锈钢装饰盖板，要求不锈钢盖板与地面不得出现大于3mm的高差。盖板应按照通道净宽均匀等分，锚固螺栓应设置在人防门底梁以外位置，且单块盖板之间不得进行焊接。
11.2.12地面石材与排水沟交接部分，应在地漏位置的地面上设置不锈钢去水花格，对应的墙面位置设置500*500的检修暗门。
11.2.13在地面变形缝位置，应设置暗埋止水带，对应位置地面石材设置变形缝。
11.2.14在地面暗埋的AFC及其他管线密集位置设置检修盖板，装饰盖板采用不锈钢底框，面层采用同地面石材花色的石材。
11.2.15对于地面上预留的闸机、售票机等其他设备的出线口、检修口位置，应设置150*150的同色石材盖板。
11.2.16地面石材应涂刷不少于三遍的油性防护液，不得使用水性防护液进行石材防护。在石材粘结面涂刷石材专用的背涂胶以加强石材粘结力。

11.3 顶面装修
11.3.1 天花吊顶为组合式金属吊顶体系，设置可开启检修单元块，其它单元块可由双人自由拆卸。
11.3.2天花吊杆无条件与结构板连接固定的，如有跨线要求，应增设槽钢转换吊架引接天花吊杆。
11.3.3 挡烟垂壁应按相关装修施工图要求安装，管线穿挡烟垂壁应进行防火封堵。
11.3.4 站台层吊顶龙骨与屏蔽门上盖板至少保证5cm距离。
11.3.5 楼扶梯踏步边缘斜向切线距离吊顶最低点不得小于2.3米。
11.3.6 吊顶边缘（含灯具）距离屏蔽门上盖板不小于50mm，吊顶龙骨及其他吊架距屏蔽门水平距离不小于150mm，纵向应距屏蔽门固定铁件不小于200mm。
11.3.7 吊顶完成面距结构顶板距离大于1.5米时应做反向支撑，距离大于2.5米时应做转换层，反向支撑应按照“梅花形”进行分布。
11.3.8 人防门位置的包梁铝板骨架，应设置独立受力点，不得在人防门梁上进行焊接，且受力点应距离人防门框边缘大于等于300mm。
11.3.9吊装系统应满足面板的平整度及受力强度要求，龙骨与面板的结构形式由制造商自行深化，但应满足以下要求：
1 不得改变原设计方案及效果。
2 除出入口通道的其它部位，要求吊顶每块板材与挂片等都能单独方便拆卸，而且经反复拆装不会影响内部结构，不得在现场采用拉铆焊接方式安装。
3 挂片配套龙骨本身宜具有夹吊铝板的卡齿或其它形式构造，其间距宜为50㎜或其整数倍。
4 龙骨在满足相关标准及功能的前提下应尽量减小高度。
5 针对各类面板及龙骨应有相应配套构件，以便保证吊顶系统的整体质量。
6 在安装后，确保没有晃动。
7 防潮、耐久。
11.3.10 吊顶结构体系的设计由各厂家自行设计深化，要求结构体系完善合理，安全稳固，并满足以下要求：
1 结构体系应保证自身吊顶体系自重的荷载强度要求；
2 保证接口设备在吊顶体系上的承重，如风口、广播喇叭、灯具等；
3 应保证吊顶体系在维护时产生的有效荷载；
4 应保证在地铁运行环境中动荷载的强度要求；
5 吊顶结构体系必须保证且不仅仅以上要求的前提下，同时应有足够的安全系数保证。
6 应保证体系深化后，单位面积造价无变化。
11.3.11顶面安装设备应单独设置吊挂体系，不得借用吊顶受力体系进行挂装。
11.3.12吊顶轻钢龙骨吊点距离不得大于1.5米，且龙骨悬挑端不得大于300mm，如超出300mm应增加纵向吊点。
11.3.13吊顶所用轻钢主龙骨应按照灯具分布方向进行平行分布，不宜与灯具垂直进行分布。
11.3.14在结构顶板的变形缝位置两侧，应将龙骨独立分布，不得进行串接，面层排版时应平行于变形缝方向设置分隔缝。
11.3.15吊顶面层为整体面层时或面层不易拆装时，应在设备检修位置设置检修600*600的检修盖板。
11.3.16吊顶作业施工前，应沿周边结构墙面设置警示线或标高控制点，方便安装专业施工控制设备管线高程。
11.3.17铝合金吊顶安装要求
1  吊顶饰面工程应在顶棚内设备管道、检修通道安装完毕后施工。
2  吊顶的吊挂件不得与设备管道及检修通道的吊挂件合用，也不得吊挂在管道或其他设备上。
3  吊顶施工前应在结构顶板底面，确定主龙骨吊点位置；在吊顶周边放线以及控制吊顶高程。
4  吊顶的吊挂点与结构连接可采用预埋件或膨胀螺栓，位置应正确并固定牢固。
5  膨胀螺栓钻孔遇到结构钢筋时，应沿主龙骨方向前后移动50～100mm补设。
6  吊杆应使用不小于￠8mm热浸镀锌处理全丝螺纹吊杆。吊顶吊杆长度超过1500mm时，应按施工验收规范要求增设反向支撑。
7  吊杆与吊点及主龙骨的连接件必须连接牢固，吊杆不得弯曲。大、中、小龙骨的挂、插件应连接牢固。
8  吊杆及连接件等，除采用镀锌件外，凡金属外露面均应做防锈处理。
9  吊顶的主龙骨悬挑长度不应大于300mm。主龙骨对接接长时，相邻主龙骨的接头位置应相互错开。
10  吊顶上的照明灯具(筒灯除外)、通风口及广播喇叭等，均应采用单独吊挂安装。
11  吊顶饰面板应在吊顶内的照明、广播及通风等其它设备的所有管线敷设完工并验收合格后安装。
12  成品保护由装修施工单位负责。

11.4 墙面装修
11.4.1 墙面干挂骨架不得在屏蔽门门梁及门框上焊接，应做独立受力点，且所设置的独立受力点距离人防门门框距离应大于等于300mm。
11.4.2 伸缩缝及变形缝位置的位置，墙面干挂骨架应断开，不得进行串接，且面层排版时应在该位置设置分隔缝。
11.4.3 消防箱暗门的开启方向应结合消防箱的栓头位置确定，开启角度大于等于120°。
11.4.4配电箱及其他非消防箱暗门的开启方向应结合安装箱体自身检修门的开启方向确定且不小于90°，在伪装门开启后，安装箱体的检修门同样可开启至90°位置。
11.4.5 架空地板的房间踢脚线应与地面完成面留置5-8mm的缝隙，并在踢脚线施工完成后，使用同色密封胶将该缝隙进行填补封闭。
11.4.6 屏蔽门端门位置，墙面骨架距屏蔽门门边应大于50mm，墙面饰面板距屏蔽门边留置10-15mm缝隙。
11.4.7 公共区墙面面层应采用便于安拆的干挂体系，具有抗撞击、抗紫外线、抗风化、耐磨、耐刻划、耐化学腐蚀、易清洗，防火不燃、防静电、防潮湿，材料使用寿命不低于20年。
11.4.8消防箱、配电箱及其他墙面检修箱的暗门设置，应结合面层材料规格大小确立暗门的尺寸，按照面层材料整块设置，不宜在面层板块中间横向或纵向增加分隔缝。
11.4.9公共区墙面安装的应急疏散指示灯、暗门把手等墙面附着设备除有特殊安装要求外，应采用内嵌式安装方式不宜突出墙面。
11.4.10公共区墙面的阳角位置，应采用圆角的收边方式，不宜采用“海棠角、45°拼角”等其锐角方式进行收边。
11.4.11人防暗门除平开门外，可拆装部分分割宽度宜选用500mm-750mm的分割宽度，不宜采用较大尺寸，以便于拆装。如墙面有腰线及其他纹案，应结合纹案进行分割，尽可能保证纹案完整。
11.4.12公共区墙面在施工前，应将墙面完成线、骨架施工尺寸线、设备设施安装线应提前设置在墙面或者地面上。
11.4.13带水房间和临近带水房间的墙面应采用聚合物水泥砂浆进行墙面抹灰。
11.4.14带水房间墙面抹灰后涂刷高度不小于1.5m的1.5mm厚聚氨酯防水涂料。
11.4.15设备区离壁墙施工时，应选用热镀锌轻钢龙骨或不锈钢龙骨，板材应选用高密度水泥压力板，不得采用石膏板等材料。封板之前应在板材背面涂刷厚度不小于1.5mm，高度同墙高的硝基漆或聚氨酯涂料。
11.4.16墙面面层为板块饰面板时，施工前应根据结构实际尺寸进行排版，要求整体排版美观大方，分隔缝错落有致。不易出现小于1/2板材宽度的板块，如墙面饰面材料于地面饰面材料模数相合，应追求对缝施工，避免错缝情况出现。
11.4.17铝合金墙面安装要求
1  按图纸中已提供的铝板墙面安装构造详图进行施工，也可在满足设计要求的前提下进行深化。
2  确定好施工方向和顺序，按分格尺寸要求安装好主、副龙骨（方钢/角钢龙骨）；确保龙骨面的平整度。
3  主体地面有一定的纵坡时（纵坡度详见施工图）。墙面铝板分缝应以地面完成面为基准面，竖向分缝垂直于地面完成面，横向分缝与地面完成面平行,特殊情况详见图纸设计。
4  各材料涉及到的结构部分均应经国家相关认可的检测部门现场测试荷载或是拉拔力数据，符合要求、提交监理和设计确认后，方可进行施工。
5  安装过程应保持清洁，不能有汗水、油污等现象，成品保护由墙面施工单位负责。竣工验收前所有墙面板表面以塑料薄膜覆盖保护，车站装修工程基本完工并完成地面清洁工后，揭除薄膜。

11.5细部
11.5.1 出入口基座石材上盖板应采用湿贴的施工工艺，不得进行干挂施工。
11.5.2 防火卷帘的滑槽与结构墙之间的缝隙应使用防火材料进行封堵。
11.5.3防水施工前应用防水砂浆将所有阴角做成半径大于等于30mm的圆角。
11.5.4水泥砂浆楼梯施工时应预埋8mm的光圆钢筋作为护角。
11.5.5 出入口不锈钢栏杆施工完成后应在栏杆的上下端头位置安装盲文警示牌。
11.5.6 防火门安装完成后应采用素混凝土对门框进行混凝土灌注，确保灌注密实无空洞。
11.5.7 防火门加工前应结合门禁设置，提前在门框内嵌埋锚固钢板，方便门禁锁安装。
11.5.8 挡烟垂壁施工完后应在防火玻璃上粘贴50mm宽的提示色带。
11.5.9 挡烟垂壁、防火观察窗等在防火玻璃安装完成应采用防火胶进行密封固定，不得使用普通密封胶。
11.5.10 卫生间玻璃镜面安装前应在玻璃背面使用镜面专业胶片将20mm厚的硅酸盖板粘贴牢固后后方可使用玻璃胶进行粘贴，不得使用玻璃胶直接粘贴镜面玻璃。
11.5.11 楼梯间施工时，应确保栏杆中心距墙边不小于1.2米。
11.5.12 靠墙栏杆施工时，应确保栏杆面管外皮距墙面尺寸不小于60mm。
11.5.13 烘手机安装时，烘手机的出风口应距地1.2m。
11.5.14 蹲便池安装时，应高出地面5mm，且应与地面装修材料之间预留3mm。
11.5.15 卫生间隔板安装时，距地间隙不得大于200mm。
11.5.16 残疾人卫生间的防火门在开启90°的角度时，通行净宽应满足800mm，除特殊要求外应为内开。
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12工程质量验收

12.0.1 检验批、分项工程、分部（子分部）工程质量的验收，均应在施工单位自检合格的基础上进行。并应按检验批、分项、分部（子分部）、单位（子单位）工程的程序进行验收，同时做好记录。
12.0.2 地铁工程试运营前应进行专项验收，包括：消防验收、人防验收、环保验收、卫生防疫验收、工程档案专项验收、试运营安全条件评估、特种设备专项验收、防雷专线检测。



附录A 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录
附录A.0.1 设备安装工程质量控制资料核查记录
	工程
名称
	
	施工单位
	

	序号
	项目
	资料名称
	份数
	施工单位
	监理单位

	
	
	
	
	核查
意见
	核查人
	核查
意见
	核查人

	1
	建
筑
给
排
水
及
消防
	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录
	
	
	
	
	

	2
	
	材料、配件、设备出厂合格证及进场检（试）验报告
	
	
	
	
	

	3
	
	管道、设备强度试验、严密性试验记录
	
	
	
	
	

	4
	
	隐蔽工程验收记录
	
	
	
	
	

	5
	
	系统清洗、灌水、通水、通球试验记录
	
	
	
	
	

	6
	
	施工记录
	
	
	
	
	

	7
	
	分项、分部（子分部）工程质量验收记录
	
	
	
	
	

	8
	
	新技术论证、备案及施工记录
	
	
	
	
	

	1
	建
筑
电
气
	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录
	
	
	
	
	

	2
	
	材料、配件、设备出厂合格证及进场检（试）验报告
	
	
	
	
	

	3
	
	电气设备调试记录
	
	
	
	
	

	4
	
	接地、绝缘电阻测试记录
	
	
	
	
	

	5
	
	隐蔽工程验收记录
	
	
	
	
	

	6
	
	施工记录
	
	
	
	
	

	7
	
	分项、分部（子分部）工程质量验收记录
	
	
	
	
	

	8
	
	新技术论证、备案及施工记录
	
	
	
	
	

	1
	通
风
与
空
调
	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录
	
	
	
	
	

	2
	
	材料、配件、设备出厂合格证及进场检（试）验报告
	
	
	
	
	

	3
	
	制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记录
	
	
	
	
	

	4
	
	隐蔽工程验收记录
	
	
	
	
	

	5
	
	制冷设备运行调试记录
	
	
	
	
	

	6
	
	通风、空调系统运行调试记录
	
	
	
	
	

	7
	
	施工记录
	
	
	
	
	

	8
	
	分项、分部（子分部）工程质量验收记录
	
	
	
	
	

	9
	
	新技术论证、备案及施工记录
	
	
	
	
	

	1
	环境与设备监控系统
	图纸会审、设计变更、洽商记录
	
	
	
	
	

	2
	
	材料、设备出厂合格证及进场检（试）验报告
	
	
	
	
	

	3
	
	隐蔽工程验收记录
	
	
	
	
	

	4
	
	施工记录
	
	
	
	
	

	5
	
	系统功能测定及设备调试记录
	
	
	
	
	

	6
	
	系统技术、操作和维护手册
	
	
	
	
	

	7
	
	系统管理。操作人员培训记录
	
	
	
	
	

	8
	
	系统检测报告
	
	
	
	
	

	9
	
	分项、分部（子分部）工程质量验收记录
	
	
	
	
	

	10
	
	新技术论证、备案及施工记录
	
	
	
	
	

	1
	火灾自动报警系统
	图纸会审、设计变更、洽商记录
	
	
	
	
	

	2
	
	材料、设备出厂合格证及进场检（试）验报告
	
	
	
	
	

	3
	
	隐蔽工程验收记录
	
	
	
	
	

	4
	
	施工记录
	
	
	
	
	

	5
	
	系统功能测定及设备调试记录
	
	
	
	
	

	6
	
	系统技术、操作和维护手册
	
	
	
	
	

	7
	
	系统管理、操作人员培训记录
	
	
	
	
	

	8
	
	系统检测报告
	
	
	
	
	

	9
	
	分项、分部（子分部）工程质量验收记录
	
	
	
	
	

	10
	
	新技术论证、备案及施工记录
	
	
	
	
	

	1
	门
禁
系
统
	图纸会审、设计变更、洽商记录
	
	
	
	
	

	2
	
	材料、设备出厂合格证及进场检（试）验报告
	
	
	
	
	

	3
	
	隐蔽工程验收记录
	
	
	
	
	

	4
	
	施工记录
	
	
	
	
	

	5
	
	系统功能测定及设备调试记录
	
	
	
	
	

	6
	
	系统技术、操作和维护手册
	
	
	
	
	

	7
	
	系统管理、操作人员培训记录
	
	
	
	
	

	8
	
	系统检测报告
	
	
	
	
	

	9
	
	分项、分部（子分部）工程质量验收记录
	
	
	
	
	

	10
	
	新技术论证、备案及施工记录
	
	
	
	
	

	1
	气
体
灭
火
系
统
	图纸会审、设计变更、洽商记录
	
	
	
	
	

	2
	
	材料、设备出厂合格证及进场检（试）验报告
	
	
	
	
	

	3
	
	隐蔽工程验收记录
	
	
	
	
	

	4
	
	施工记录
	
	
	
	
	

	5
	
	系统功能测定及设备调试记录
	
	
	
	
	

	6
	
	系统技术、操作和维护手册
	
	
	
	
	

	7
	
	系统管理、操作人员培训记录
	
	
	
	
	

	8
	
	系统检测报告
	
	
	
	
	

	9
	
	分项、分部（子分部）工程质量验收记录
	
	
	
	
	

	10
	
	新技术论证、备案及施工记录
	
	
	
	
	

	结论：


项目经理：

年   月   日
	结论：


总监理工程师（建设单位项目负责人）：
               
                          年   月   日


附录A 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录
附录A.0.2 建筑装饰工程质量控制资料核查记录
	工程
名称
	
	施工单位
	

	序号
	资料名称
	份数
	施工单位
	监理单位

	
	
	
	核查
意见
	核查人
	核查
意见
	核查人

	1
	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录
	
	
	
	
	

	2
	工程定位测量、放线记录
	
	
	
	
	

	3
	原材料进场检（试）验报告
	
	
	
	
	

	4
	施工试验报告
	
	
	
	
	

	5
	隐蔽工程验收记录
	
	
	
	
	

	6
	施工记录
	
	
	
	
	

	7
	预制构件、门窗等合格证
	
	
	
	
	

	8
	分项、分部（子分部）工程质量验收记录
	
	
	
	
	

	9
	工程质量事故调查处理资料
	
	
	
	
	

	10
	新技术论证、备案及施工记录
	
	
	
	
	

	结论：



项目经理：

年   月   日 
	结论：



总监理工程师（建设单位项目负责人）：  
             
年   月   日





附录B 单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录
	工程名称
	
	施工单位
	

	序号
	项目
	安全和功能检查项目
	份
数
	核查意见
	核查人
	抽查
结果
	抽查人

	1
	建筑给排水及
消防
	给水管道通水试验记录
	
	
	
	
	

	2
	
	暖气管道、散热器压力试验记录
	
	
	
	
	

	3
	
	卫生器具满水试验记录
	
	
	
	
	

	4
	
	消防管道、燃气管道压力试验记录
	
	
	
	
	

	5
	
	排水干管道通球试验记录 
	
	
	
	
	

	6
	
	试运行、安全阀及报警联动测试记录
	
	
	
	
	

	1
	建筑
电气
	建筑物照明通电试运行记录
	
	
	
	
	

	2
	
	灯具固定装置及悬吊装置的载荷强度试验记录
	
	
	
	
	

	3
	
	绝缘电阻测试记录
	
	
	
	
	

	4
	
	剩余电流动作保护器测试记录
	
	
	
	
	

	5
	
	应急电源装置应急持续供电记录
	
	
	
	
	

	6
	
	接地电阻测试记录
	
	
	
	
	

	7
	
	接地故障回路阻抗测试记录
	
	
	
	
	

	8
	
	线路、插座、开关接地检验记录
	
	
	
	
	

	1
	通风与空调
	通风、空调系统试运记录
	
	
	
	
	

	2
	
	风量、温度测试记录
	
	
	
	
	

	3
	
	空气能量回收装置测试记录
	
	
	
	
	

	4
	
	洁净室洁净度测试记录
	
	
	
	
	

	5
	
	制冷机组试验运行调试记录
	
	
	
	
	

	6
	
	通风机试运行检查记录
	
	
	
	
	

	1
	环境
与设
备监
控系
统
	系统调试记录
	
	
	
	
	

	2
	
	单机测试记录
	
	
	
	
	

	1
	火灾
自动
报警
系统
	系统试运行记录
	
	
	
	
	

	2
	
	系统电源及接地记录
	
	
	
	
	

	3
	
	设备调试试验记录
	
	
	
	
	

	1
	门禁系统
	系统试运行记录
	
	
	
	
	

	2
	
	系统功能测试记录
	
	
	
	
	

	3
	
	单系统调试记录
	
	
	
	
	

	1
	气体
灭火
系统
	系统试运行记录
	
	
	
	
	

	2
	
	系统电源及接地记录
	
	
	
	
	

	3
	
	管道气压试验记录
	
	
	
	
	

	4
	
	单系统调试试验记录
	
	
	
	
	

	结论：




施工单位项目经理：

年   月   日
	结论：




总监理工程师（建设单位项目负责人）： 
              
                           年   月   日







附录C单位（子单位）工程观感质量检查记录
附录C.0.1 设备安装工程观感质量检查记录
	工程名称
	
	施工单位
	

	序号
	项  目
	抽 查 质 量 状 况
	质量评价

	
	
	
	好
	一般
	差

	1
	建筑给排水及采暖
	管道接口、坡度、支架
	共检查  点，好  点，
一般  点，差  点
	
	
	

	2
	
	卫生器具、支架、阀门
	共检查  点，好  点，
一般  点，差  点
	
	
	

	3
	
	检查井、扫除口、地漏
	共检查  点，好  点，
一般  点，差  点
	
	
	

	4
	
	散热器、支架
	共检查  点，好  点，
一般  点，差  点
	
	
	

	1
	建筑电气
	配电箱、盘、板、接线盒
	共检查  点，好  点，
一般  点，差  点
	
	
	

	2
	
	设备器具、开关、插座
	共检查  点，好  点，
一般  点，差  点
	
	
	

	3
	
	防雷、接地、防火
	共检查  点，好  点，
一般  点，差  点
	
	
	

	1
	通风与空调
	风管、支架
	共检查  点，好  点，
一般  点，差  点
	
	
	

	2
	
	风口、风阀
	共检查  点，好  点，
一般  点，差  点
	
	
	

	3
	
	风机、空调设备
	共检查  点，好  点，
一般  点，差  点
	
	
	

	4
	
	管道、阀门、支架
	共检查  点，好  点，
一般  点，差  点
	
	
	

	5
	
	水泵、冷却塔
	共检查  点，好  点，
一般  点，差  点
	
	
	

	6
	
	绝热
	共检查  点，好  点，
一般  点，差  点
	
	
	

	1
	环境与设备监控系统
	机房设备安装及布局
	共检查  点，好  点，
一般  点，差  点
	
	
	

	2
	
	现场设备安装
	共检查  点，好  点，
一般  点，差  点
	
	
	

	1
	火灾自动报警系统
	机房设备安装及布局
	共检查  点，好  点，
一般  点，差  点
	
	
	

	2
	
	现场设备安装
	共检查  点，好  点，
一般  点，差  点
	
	
	

	1
	门禁系统
	机房设备安装及布局
	共检查  点，好  点，
一般  点，差  点
	
	
	

	2
	
	现场设备安装
	共检查  点，好  点，
一般  点，差  点
	
	
	

	1
	气体灭火系统
	机房设备安装及布局
	共检查  点，好  点，
一般  点，差  点
	
	
	

	2
	
	现场设备安装
	共检查  点，好  点，
一般  点，差  点
	
	
	

	观感质量综合评价
	

	检查结论
	结论:


施工单位项目经理：

                        年   月   日
	结论:


总监理工程师（建设单位项目负责人）：

                     年   月   日







附录C单位（子单位）工程观感质量检查记录
附录C.0.2建筑装饰工程观感质量检查记录
	工程名称
	
	施工单位
	

	序号
	项  目
	抽 查 质 量 状 况
	质量评价

	
	
	
	好
	一般
	差

	1
	室外墙面
	共检查  点，好  点，
一般  点，差  点
	
	
	

	2
	屋面
	共检查  点，好  点，
一般  点，差  点
	
	
	

	3
	室内墙面
	共检查  点，好  点，
一般  点，差  点
	
	
	

	4
	室内顶棚
	共检查  点，好  点，
一般  点，差  点
	
	
	

	5
	室内地面
	共检查  点，好  点，
一般  点，差  点
	
	
	

	6
	楼梯、踏步、护栏
	共检查  点，好  点，
一般  点，差  点
	
	
	

	7
	门窗
	共检查  点，好  点，
一般  点，差  点
	
	
	

	8
	雨罩（蓬）、台阶、坡道、散水
	共检查  点，好  点，
一般  点，差  点
	
	
	

	9
	整体线形
	共检查  点，好  点，
一般  点，差  点
	
	
	

	10
	广告灯箱、导向标识
	共检查  点，好  点，
一般  点，差  点
	
	
	

	观感质量综合评价
	

	检查结论
	结论:

施工单位项目经理：

                      年  月  日
	结论:

总监理工程师（建设单位项目负责人）：
                    年  月  日


本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：
1）表示很严格，非这样做不可的：
   正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”；
2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：
   正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”；
3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：
   正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”；
4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。
2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。


引用标准名录

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300 
《地铁设计规范》GB50157
《城市轨道交通技术规范》GB50490 
《建筑设计防火规范》GB50016 
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242 
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243 
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303 
《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210 
《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166 
《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263 
《点型感烟火灾探测器》GB4715 
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